청주산단 스타트업센터 및 복합문화센터

인승용<장애인용> 승강기 입찰관련 질의응답

No	질의내용	답신내용	비고
1	▶출입구 Size(크기)가 1,100×2,100인지 아니면 1,000×2,100인지 답변 요청. (구매공고 1,100, 시방서 및 도면에는 1,000으로 되어 있음)	▶출입구 크기는 도면 기준으로 1,000×2,100으로 함
2	▶승강기 구동시스템에 대한 공고문과 시방서 내용이 상이하여 권상로프식인지 벨트식인지 답변 요청.	▶구동시스템은 벨트식으로 지정함.
3	▶비상통화장치 설치공사 범위 - 배선공사 통신이나 전기에서 가능한지 아니면 엘리베이터에서 배선공사해야 하는지 답변	▶비상통화장치 설치공사는 엘리베이터는 엘리베이터 설치업체 공사분으로, 사무실까지 연결부분은 통신 및 전기공사분임.
4	▶승강기 가이드롤러 또는 가이드슈 적용에 대한 지침이 불명확하여 답변 요청함.	▶공정한 입찰을 위해 지명경쟁대상 공통 적용이 가능한 가이드슈로 통일함
5	▶당일 현장입찰 잠가자의 투찰시 입찰서 밀봉 여부	▶당일 입찰 참가자는 미리 우리공단 소정서식의 입찰서를 작성하여 현장에 올 수도 있고 현장에서 작성하여 투찰도 가능함. 입찰서 하단에 밀봉 관련사항이 적혀 있는 것은 입찰당일 현장 불참자가 입찰 참여 희망시 우리공단에 입찰서가 담긴 봉투를 미리 제출할 경우에 한함.

※기타 추가 의문사항은 청주산업단지관리공단 입찰담당자에게 문의 요망

→ 관리부 이종덕 차장(연락처 ☏ 043-265-0912)