“입주기업과 함께하는 넘버원 산업단지 관리 전문기관”

현장설명서 및 시방서

- 청주산단 스타트업센터 및 복합문화센터 냉난방기 설치공사 -

2025년 3월

냉‧난방기 현장 설명서 및 시방서

공사개요

가. 공사명칭 : 청주산단 스타트업센터 및 복합문화센터 냉난방기 구입 및 설치

나. 현장위치 : 충북 청주시 흥덕구 송정동 248-16번지 외 1필지

다. 건물규모 : 2동

1) 벤처동 : 지하 1층(기계실) ~ 지상 5층(복합문화센터, 편의시설, 창업공간)

2) 공장동 : 지상 2층(1층 공장, 2층 현장 사무실)

라. 설치수량

1) 실내기 43대(멀티형 15대, 싱글형 28대)

2) 실외기 33대(멀티형 5대, 싱글형 28대)

마. 주요 공사내용

1) 지정된 구분호실별 냉‧난방기 신품 납품 및 설치 공사

2) 중앙제어용 통신중계기 연동(1층 멀티형에 한함) 및 유선리모컨 설치

3) 냉‧난방기 설치관련 부대공사 일체 포함(냉매/배관/전원연결 등)

공사조건

가. 해당공종 : 냉‧난방설비(기계설비)

나. 공사기간 : 착공 후 60일 이내(현장 건축공정에 따라 달라질 수 있음)

다. 질의응답

1) 질의접수 : 추후 안내

2) 회신송부 : 추후 안내

3) 이 메 일 : jongdeok.lee@cjsandan.net

4) 연 락 처 : 계약담당자 이종덕 차장(043-265-0912)

5) 유선 및 구두상 질의응답은 공식적인 효력이 없으며, 질의에 대한 효력을 인정받기 위해서는 반드시 이메일로 질의하여야 함.

6) 질의사항이 있는 경우 질의하지 않은 업체에도 동일하게 답변이 회신되며,  질의회신서를 수신하지 못한 경우에는 발주처 홈페이지(www.cicox.or.kr) →정보마당 → 입찰 및 계약 카테고리에서 확인 가능함.

7) 질의에 대한 응답사항은 입찰공고 및 시방서, 계약내용과 동일한 효력이 있음을 공지하며, 이를 확인하지 못함으로써 발생하는 모든 불이익에 대한 책임은 입찰 참가자에게 있음.

라. 현장 및 설치 조건

1) 작업시간

가) 평일 및 토요일 : 08시 ~ 17시

나) 공사기간 중 작업 불능일 : 현장소장과 협의

2) 용전용수 : 현장 신축공사 임시시설 사용

3) 주차여건 : 부지가 협소하여 여유공간이 부족함에 따라 공사차량 최소화

마. 하자이행보증 조건

1) 보증기간 : (건축물)준공일로부터 3년(단, 냉난방 기자재는 2년)

2) 보증금율 : 3%

입찰서 작성기준

가. 물품비, 공사비, 경비 등의 산출은 도면자료, 기계설비 규격서, 현장설명서(시방서)에 따르며, 공사기간(단기) 중 물가변동으로 인한 계약금액의 변경은 없음.

나. 반드시 도면과 규격서 등 입찰관련 자료의 내용을 숙지한 후 입찰서를 작성할 것.

다. 공사범위 및 입찰서 작성 기준은 현장설명서(질의응답 문서 포함), 설계도서(도면, 시방서)에 명시된 사항 전체를 포함하며, 현장설명서 및 질의회신 내용은 설계도서에 우선함.

라. 현장설명서 및 질의응답 문서는 계약서의 일부로 포함되며, 계약일반조건과 현장설명서간 상충되는 경우 현장설명서의 내용을 우선으로 함.

마. 설계도서(도면, 시방서 등) 사이의 내용이 불일치하거나 명확하지 않은 부분이 있는 경우에는 반드시 서면 질의응답을 통해 발주처로부터 명확한 공사방법 및 한계 등의 주요사항을 제시받아 입찰서를 작성해야 하며, 질의회신 내용에 언급이 없는 사항에 대하여 입찰참가사는 견적시 상급사양(상위공법)으로 견적하여야 함. 이에 따라 시공 중에 설계도서의 불일치가 발견되는 경우에도 상급사양으로 시공하여야 하며 이로 인한 추가비용을 발주처에 요청할 수 없음.

바. 입찰 참가 전 입찰금액의 산정은 반드시 제공된 설계도서(도면, 시방서, 규격서 등)를 근거로 현장확인 및 실물량 산출을 통해 산정하도록 하며, 설계도서에 표기되지 않은 사항이라고 하더라도 공사 여건상 당연히 시공되어야 할 사항은 별도의 추가비용을 요구할 수 없음.

사. 본 공사와 관련된 민원 및 안전사고에 대한 민‧형사상 책임과 비용은 계약상대자가 부담함.

아. 현장설명 참가 후 입찰참가자는 해당 공사에 대한 각 공종별 세부내역을 작성해야 하고 이에 대한 제경비와 이윤, 제세공과금 등을 산출하여 투찰토록 하며, 낙찰될 경우에는 즉시 그 세부내역서를 발주처에 제출해야 함.

자. 본 공사의 설치장비는 도면에 표기된 장비일람표를 기준으로 하며, 실내기 및 실외기는 LG전자 제품으로 한정함. 또한, 설계도서에 규격이 명시되지 않은 자재에 대한 산출기준은 (AS 용이성 및 품질관리를 위한 목적에 따라) 각 자재별 국내 메이저기업(대기업) 이상의 제품을 적용함.(단, 계약체결 후 발주자 승인을 얻어 KS규격 이상의 국내산 제품으로 변경 가능)

차. 공사계약 일반조건 및 특수조건에 명기된 사항들로 인해 발생되는 직접비와 간접비는 모두 견적에 반영되어야 함.

카. 건설사업과 관련된 간접공사비는 입찰일 기준년도 조달청 건축‧산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 원가계산서를 산출해야 하며, 만약 원가내역서에 간접공사비가 법정요율 미만으로 기재되어 있다고 하더라도 법정금액은 계약금 총액에 반영된 것으로 보고 준공 정산시 법정요율에 해당하는 금액을 기준으로 정산함.

공사계약 일반조건

가. 발주자 “(사)청주산업단지관리공단”(이하 “공단”이라 함)은 비영리기관으로 입찰에 대한 절차 등 주요사항은 지방계약법을 준용하되 계약 이후의 공사진행 절차 및 방법은 민간 발주자로서 계약서류(현장설명서, 질의회신 포함)를 기본으로 하여 공단의 자체 내부규정에 따름.(관급공사 아님)

나. “발주자”는 공단의 이사장(또는 이사장의 지시로 본 사업을 담당하는 직원)을 의미하며, “감독자”라 함은 공단과 계약을 체결한 건설사업관리 용역 또는 감리용역을 수행하는 회사의 직원(직접 감독현장인 경우에는 공단의 직원)을 말함.

다. 발주자와 감독자는 계약상대자가 설계도서와 계약조건에 따라 적법하게 공사를 시행하는지 여부를 관리감독하는 권한과 책임을 갖고 계약상대자에게 지시할 수 있으며, 계약상대자는 합법적인 지시사항에 대해 즉각 응할 의무가 있음.

라. 공사중 진동 및 소음이 최소화할 수 있는 공법으로 감독자의 승인을 얻어 시행하며, 특별한 지시가 없다고 하더라도 법적 환경기준을 준수하며 공사를 시행하여야 함. 공사소음 및 진동, 분진 등 공사로 인해 발생하는 각종 민원 및 민‧형사상의 문제는 계약상대자가 모두 책임지고 해결해야 하며, 필요한 소요비용(공사관련 피해자 또는 이해관계인에 대한 보상비용 포함)은 총공사비에 포함하여 입찰에 참가해야 함. 또한, 민원발생 및 해결을 위한 소요기간은 추가 공사기간으로 인정하지 않음.

마. 계약상대자는 현장을 항상 깨끗하고 안전하게 관리해야 할 의무가 있으며, 본 공사로 인해 타 공종의 공사에 방해되지 않도록 조치해야 함.

바. 품질 기준

1) 공단의 공사 품질기준은 설계도면과 시방서 또는 현장설명서에 부합하거나 동급 이상의 완성물을 요구함.

2) 계약상대자의 품질 기준이 설계도서와 시방서 기준에 미달할 경우 계약상대자는 추가비용 없이 이를 수정보완 또는 재시공하여야 함.

3) 만약 계약상대자가 기준에 미달된 시공을 하고도 이를 시정조치 하지 않는 경우 공단은 그 목적물을 전부 또는 일부에 대해 인수를 거부할 수 있으며, 이 경우 기성금 또는 잔금의 지급을 보류하거나 정산할 수 있음.

4) 현장설명서에 표기되지 않은 사항은 대한건축학회 발행 `건축 시공지침(기계)` 및 조달청 가이드 시방서 기준, 기타 관련법령 및 규정에 의거 시행함.

바. 설계 변경

1) 계약상대자는 공사중 설계변경을 요하는 경우에는사전에 발주자에게 설계변경을 요청한 후 승인을 얻어야 함.

2) 설계변경의 경우

가) 발주차의 요청으로 설계도서의 내용을 변경할 경우

나) 계약상대자의 요청으로 설계도서의 내용을 변경할 경우

다) 관련 법규 변경 등 공사중 불가피하게 설계도서와 다르게 시공하여야 하는 경우(설계도서 작성시 법적사항 검토 미비로 인한 변경포함)

3) 설계변경이 아닌 경우

- 계약내역서의 수량과 실제 시공수량의 차이는 설계변경에 해당하지 않음.

4) 설계변경의 절차

가) 발주자 요청인 경우 : 발주자 요청 → 계약상대자 검토 및 비용산출 → 감리단 검토 → 발주자 승인 → 변경시공 → 정산

나) 계약상대자 요청인 경우(법적사항으로 인한 변경 포함) : 계약상대자 설계변경 요청서(비용 포함) → 감리단 검토 → 발주자 승인 → 변경시공 → 정산

5) 설계변경에 따른 정산방법

가) 변경물량 산출 : 실제 변경물량 기준

① 설계변경 건(항목)별 설계도서 대비 변경량 기준 증감 산출

② 이 경우 계약내역서의 수량은 설계변경에 따른 증감 수량과 무관하며 설계도서의 산출기준 또는 실제 변경사항 적용

나) 변경단기 기준

① 기존항목 : 도급계약 내역서의 단가 적용

② 신규항목 : 변경 승인일 기준 공인물가정보지(3개 물가정보지 중 최저가격) 가격 및 일위대가 기준 단가에 낙찰율 적용

다) 낙찰율 적용

① 입찰 또는 계약시 낙찰율을 명시한 경우 : 해당 낙찰율 적용

② 입찰 또는 계약시 낙찰율을 명시하지 않은 경우 : 설계금액(경비, 일반관리비, 이윤, VAT포함 기준) 또는 공단 예정금액에 대한 계약금액의 비율 : 낙찰율 = 계약금액/설계금액(예정가격)

라) 설계 변경금액 : (기존수량 × 기존단가) - (변경수량 × 변경단가)

마) 설계 변경금액 산출시 일반관리비와 이윤은 없는 것으로 함.

바) 계약상대자 제안사항 또는 발주자 요청사항 구분 없이 위 방법에 따라 수량 및 비용을 산출하며, 변경수량에 따라 정산함.(발주자 요청인 경우에도 기존 내역서에 존재하는 항목은 계약단가를 적용하며(신규항목 아님), 설계변경시 신규항목에 대해 낙찰율 적용.(협의낙찰율 개념 없음)

사. 계약상대자는 공사 착수시 공정표 및 현장대리인 지정을 포함한 착공계를 제출해야 함.

※착공시 제출서류

착공계(공문)

현장대리인계

예정공정표

공사 전 현장사진

계약내역서(조달청 기준 원가계산 필수)

시공 상세도면(장비용량 산출서, 장비승인서 포함)

안전관리계획서

아. 선금 청구시 선금보증보험증권과 선금사용계획서를 함께 제출해야 하며, 계약상대자가 선금을 지급받는 경우 관계법규에 의거 노무비 및 자재비에 최우선으로 집행해야 함. 단, 계약시 선금 지급조건으로 계약을 했다고 하더라도 계약상대자가 선금 지급을 원하지 않는 경우에는 해당 금액에 따른 기성금으로 청구시 기성검사(검수) 후 대체 지급할 수 있음.

자. 계약상대자는 공사 착공 전에 공사구간(현장)에 대한 현황 측량 및 장비 점검 등 공사여건을 검토하여 감독관의 확인을 득해야 함.

차. 공사장의 안전관리를 철저히 해야 하고 인접장비나 구조물에 손상이 없도록 해야 하며, 손상이 발생한 경우 계약상대자는 이를 복구하거나 필요한 조치를 취해야 함.

카. 계약상대자는 공사 착수 전 해당건물의 각 실에 대하여 공사 전 사진을 촬영하여 기록으로 남기며, 공사과정을 동일한 지점에서 공사 진도별 진척사항을 표시할 수 있도록 주요 공정 진행시마다 진행사진을 촬영해야 하며, 특히 주요 자재의 경우 반입시 감독자의 확인을 받은 후 반입 사진을 촬영하여야 함. 준공계 제출시 착공 전 단계부터 준공까지의 사진자료를 발주자에게 제출해야 함.

타. 계약상대자는 공사 착수 전 기존 시설(전기 및 통신 트레이, 상‧하수 배관, 소방용수 배관 등)에 대한 사전조사를 시행하여 필요시 타 공종 시공사의 협조를 받아 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인 및 조치해야 함.

파. 시공상의 이유로 불가피하게 기존시설(전기, 급수, 오수, 도시가스) 등의 정지가 발생할 경우에는 사전(1주전)에 발주자에게 통보하여야 하며 이에 필요한 조치를 해야 함.

하. 시공단계에서 사용되는 모든 자재는 발주자의 승인을 득한 후 현장에 반입되어야 하며, 승인된 자재의 현장 반입시 감독자의 확인을 득하고, 감독자가의 판단에 따라 그 사용량에 대해 확인을 받아야 함.

거. 계약상대자는 공사를 완료한 경우 즉시 발주자에게 준공계를 제출해야 함.

※준공시 제출서류

1. 준공계(공문으로 제출, 계약금액 및 준공정산금액 구분 기재)

2. 대금청구서(준공정산금액)

3. 준공정산서(날인)

4. 하자보수보증서

5. 준공 사진대지

6. 간접비 증빙자료(준공정산 산정금액에 대해 첨부, 감액금액 제외)

6-1. 산재‧고용 완납증명서(현장명 기재) - 모든 공사 대상

6-2. 건강‧국민연금‧장기요양 완납증명서(현장명 기재) - 30일 이상

6-3. 환경보전비 증빙자료(거래명세서, 현장사진, 전자세금계산서, 입금증)

6-4. 안전관리비 증빙자료(거래명세서, 현장사진, 전자세금계산서, 입금증)

7. 직접비 변경 증빙자료(해당사항 있을시 – 변경 전‧후 도면‧내역서, 시공사진)

8. 최종 시공도면 및 설치장비 목록(재원 등)

너. 간접공사비 정산 기준

1) 간접공사비 산정 기준은 해당 착공년도의 조달청 건축‧산업환경 설비공사 원가계산 제비율 적용 최신기준을 따르며 법정경비에 대해서는 준공시 실제 사용내역을 정산 지급함.

2) 법정경비(산업안전보건관리비, 산재보험료, 고용보험료, 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경보전비, 퇴직공제부금비)에 대해서는 계약내역서에 누락 또는 잘못 산출되었다고 하더라도 법정경비 각 항목별 고시기준에 따라 비용을 역산하여 준공정산서 작성시 정정하여 반영해야 함.(단, 계약상대자 귀책사유임에 따라 계약금액 총액은 동일하며 변동할 수 없음)

3) 계약상대자가 제출한 사용내역 및 증빙자료가 계약내역서에 기재된(또는 법정요율에 해당하는) 금액에 미달할 경우 그 차액에 대하여 공제(정산)한 후 잔금을 지급하는 것으로 함. 집행금액이 계약원가내역서에 산정된 해당 간접공사비 금액을 초과하는 경우에는 계상된 전액을 지급하되 추가금액 지급은 없는 것으로 함.

더. 발주자는 계약사항에 따라 공사대금을 지급(통상 준공계 제출 후 1개월 이내에 지급함)하며, 계약상대자는 발주자의 기성금과 관계없이 하도급 계약에 따른 하도급 기성 및 자재비, 인건비, 각종 경비 등을 지급해야 함.

러. 장비설치 완료 후 각각의 적법한 검사방법에 의한 성능가동시험서를 제출하여 승인을 받아야 하며, 완공 후 현장확인에 의한 장비(설비)의 조작법 및 운용법을 인수인계 하여야 함.

머. 공사 완료 후 장비의 외관, 바닥, 벽체(해당부분)에 대하여 준공청소를 완료하여 발주자의 검사를 득하여야 함.

서. 공사장 내에서 발생한 폐기물은 외부로 적법하게 반출하고 폐기물처리확인서를 준공서류에 포함하여 제출해야 함.

냉‧난방기(천정형) 설치공사 시방서

가. 실내기 설치

1) 천장 마감재가 있는 경우

(1) 실내기의 설치 위치

① 흡입구, 토출구 근처에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍 또는 온풍이 방 전체를 고르게 퍼져 나갈 수 있는 곳에 설치함.

② 실내기의 방향은 설치 위치에서 부하 분포가 많은 방향으로 토출구가 향하도록 함.

③ 천장 카세트형 4-WAY 실내기와 2-WAY 실내기는 가급적 실내 중앙에 올 수 있도록 설치함. 천장 중앙에 보가 지나갈 경우에는 부득이 보에 최대한 근접하게 설치하되 냉매 배관 및 드레인 배관의 방향을 고려하여 위치를 결정함.

④ 실내기는 반드시 수평계를 이용하여 수평이 되도록 설치함.

(2) 실내기의 설치

① 실내기는 천장 텍스면과 평행하도록 설치함.

② 그릴이 본체와 천장 텍스면과 완전히 밀착되도록 설치함.

③ 기기에 틈새가 발생할 경우에는 천장 속 공기 흡입으로 인한 능력 저하, 필터를 통하지 않은 흡입 공기에 의한 기기 내부의 오염, 냉기 역류로 인한 온도감지 불량 등의 문제가 발생할 수 있음.

④ 단열처리 후에 드레인 배관을 지지용 부자재로 고정하여 휘어짐이나 뒤틀어짐으로 인한 배수 불량을 방지하도록 함.

2) 천장 마감재가 없는 경우(제외)

실내기 cover 공사는 특기시방으로 처리하여 수요처와 협의하에 시행하며,  이때의 공사비는 발주자의 부담으로 함.

나. 자동 제어공사(1층 복합문화센터에 한함)

1) 자동 제어기능

제어시스템은 최적 운전 로직에 의한 에너지 절감이 가능하고 자가 진단 기능의 내장으로 냉‧난방기 각 부분의 신뢰성이 확보되도록 구성함. 또한 이상 발생시 제품을 보호하는 기능과 신속한 조치를 위한 알림 기능이 있어야 함.

2) 실내기 리모컨 설치

(1) 유선 리모컨은 관리가 용이한 곳에 부착하고 신호 전달에 장애를 주는 위치는 피해 부착함.

(2) 실내 온도 감지가 용이하고 사용이 편리한 곳에 적절히 시공함.

(3) 유선리모컨 전선은 반드시 cover를 설치함.

① 천장 속 : 전선관 사용

② 외부노출 : 미관을 고려하여 cover 또는 몰딩 처리 시공

③ 벽체 입상 및 천정의 전선관 매립 및 Box 설치 : 전선관 사용

3) 중앙 컨트롤러 설치

(1) 1층 복합문화센터 사무실에 중앙 컨트롤러를 설치하여 일부 또는 전체 시스템을 제어할 수 있도록 함.

(2) 중앙 컨트롤러와 실내기 사이의 제어 거리는 가급적 작게 설치함.

(3) 중앙 컨트롤러와 실내기 및 각각의 실내기 사이의 신호선은 3선 이하를 사용토록 함.(협의 후 변경 가능)

(4) 노출 전선은 cover 등을 이용하여 훼손을 예방하고 실내‧외 미관을 해치지 않도록 배선해야 함.

(5) 전기적 노이즈 발생이 심한 곳에는 설치를 피해야 함.

(6) 고온 다습하거나 직사광선에 노출되는 곳에는 설치를 피해야 함.

(7) 벽체 입상 및 천정의 전선관 매립 및 Box 설치 : 전선관 사용

4) 통신케이블 설치

(1) 통신케이블의 사양은 도면에 명시된 규격을 준수함.

(2) 통신케이블 망의 구성은 필히 도면의 내용을 준수하여야 함.

(3) 통신케이블은 전원용 케이블과 충분히 이격하여 설치함.(최소 50 ㎜ 이격)

(4) 통신케이블은 기본적으로 난연 CD관을 사용하는 것을 원칙으로 함.

다. 냉매 배관

1) 냉매 배관은 관경의 눌림이나 찌그러짐 발생 우려가 없는 적정한 동관을 사용해야 하며 냉‧난방기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 해야 함.

2) 각 분지관은 적정한 크기의 정품을 사용해야 하며, 수평 또는 수직이 되도록 설치함.

3) 용접 또는 연결 부분의 누설이 없어야 함.

4) 실‧내외기 연결 배관의 단열은 친환경인증 및 우수제품 지정 소재의 고무발포 보온재를 사용하여 적정 두께로 적용함으로써 이슬 맺힘 및 운전 효율 저하를 방지해야 함.

5) 실‧내외기 사이의 배관 용접작업 후 배관의 단열 작업을 실시해야 함.

6) 굽은 배관의 경우 배관 굽힘작업 실시 후 단열 작업을 실시함.

7) 배관 사이에 고저차가 있는 경우에는 아래에서 위로 테이프를 감아 단열재 내부로의 빗물 침투를 방지해야 함.

8) 냉매 배관은 1.2 ~1.5 m 간격으로 지지해 주어야 함.

9) 냉매 배관 및 전선관이 옥상을 관통할 때에는 방수처리를 반드시 해야 함.

10) 냉매 충진 이전에 냉‧난방 싸이클 내부의 이물과 수분 제거를 위하여 진공 작업을 실시해야 함.

라. 실내‧외 노출 배관

1) 실내‧외기 사이에 옥상 등 실외 부분에서 노출되는 연결배관 부분은 간결하고 깨끗하게 정리하여야 함.

2) 실외 노출 배관의 커버 마감 시공은 특기시방으로 처리하여 발주자와의 협의에 따라 시행해야 함.

- 배관트레이, MDF, 함석, STS 냉매 배관 커버의 Opiton 품목 단위는 ㎡ 기준으로 적용함.

마. 드레인 배관

1) 드레인 배관은 단열하여 이슬 맺힘이 없도록 하고 천장 텍스면이 없는 경우에는 발주자와 협의하여 특기시방으로 드레인 cover를 설치함.

2) 콘크리트 벽면 및 바닥면 통과 시에는 슬리브를 사용하고 방수 처리함.

3) 각 실 드레인 작업시 입상 및 공동 드레인을 사용하고자 할 경우에는 특기시방으로 발주자와 협의를 통해 시공해야 함.

4) 드레인 배관은 1/50～1/100의 기울기를 적용하여 응축수 배출을 용이하게 해야 하며 실내기를 다수로 연결한 경우 주관은 30A 이상의 파이프를 사용해야 함.

5) 드레인 배관 출구에서 악취나 부식성의 가스가 발생하는 경우 실내기로의 유입을 방지하기 위하여 드레인 배관 끝단에 트랩을 주거나 간접 배수를 하는 것으로 함.

6) 외기압보다 드레인팬 주위의 기압이 낮아질 경우 드레인 배관을 통해 실외 공기가 유입될 수 있음에 따라 드레인 배관 출구는 반드시 악취나 유해가스가 생성되지 않는 곳에 연결해야 함.

마. 실외기 설치

1) 실외기는 도면상 지정된 장소에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 변경할 필요가 있는 경우 건물 옥상 또는 난간 등 환기가 원활한 곳에 설치해야 함.

2) 실외기 사이에 상호 간섭이 생기지 않도록 적정거리를 유지해야 함.

3) 실외기 가동시 진동이나 제품 하중에 의한 영향이 없는 곳에 설치해야 함.

4) 도면 및 관련 규정을 참조하여 배관 길이 및 허용 높이 내에서 설치가 가능한 장소에 설치토록 함.

5) 전면 토출형인 2대의 실외기를 나란히 설치하는 경우에는 <그림1-1>과 같이 설치함.

6) 상부 토출형으로 설치하는 경우에는 아래의 <그림1-2>와 같이 설치함.

7) 실외기 설치대 또는 설치패드를 시공할 경우에는 발주자 및 타 공종 시공사와 협의하여 전체적인 공사 진행에 차질이 없도록 실시해야 함.

8) 실외기를 옥외에 설치할 경우에는 방호벽을 설치하여 보행자의 안전에 유의하여야 함.

<그림1-1> 전면 토출형 실외기 설치방법

<그림1-2> 상부 토출형 실외기 설치방법

<그림2-1> 복수 실외기 설치방법

바. 냉‧난방기 전원공급 공사관련

1) 실‧내외기로 전원을 공급하는 전기공사(전기 인입공사)를 실시하는 경우는 반드시 전기 시공 유자격자에 의하여 실시되어야 함.

2) 주전원선은 화재 위험과 전압 강하에 의한 제품 고장을 피하기 위해 용량별로 지정된 사양 이상의 것을 반드시 사용하여야 함.

3) 실외기를 옥상(또는 2층 데크)에 설치할 경우 주배전반에서 옥상까지 배선공사를 실시하여 옥상에 에어컨용 배전반을 설치하고 전선은 반드시 전선관을 사용하여 시공해야 함.

4) 냉‧난방기 전용의 주 전원스위치와 누전차단기를 별도로 설치해야 함.

5) 실외기용 수동개폐기를 설치해야 함.

6) 실외기 한대당 하나의 ELB 타입 누전차단기를 설치함.

7) 모듈로 Set 구성된 실외기 모델의 경우, 모듈 사이의 전기간선은 하위 실외기의 용량에 맞게 설치함.

시운전

가. 계약상대자는 공사가 완료된 경우 발주자 공사감도관 또는 감리자 입회하에 시운전을 실시하여야 함.

나. 시운전의 구체적인 방법은 아래와 같음.

1) 실내기와 실외기의 전원이 규정에 맞는지와 누전 여부를 확인함.

2) 실외기 서비스 밸브를 완전히 개방하여 냉매 주입량과 사용 압력이 적절한지 여부를 확인함.

3) 실외기 및 실내기의 배관과 신호선 연결의 적합 여부를 확인함.

4) 시운전을 시작하여 실외기 측에서 운전 전류와 냉매의 사용압력을 검사한 후 실내기 측에서 컨트롤러에 입력할 사항을 입력하여 정상운전을 하는지 여부를 확인함.

5) 드레인 팬에 물을 채워 실내기 배수펌프가 적절히 가동 되는지를 확인함.

6) 중앙제어 컨트롤러를 설치한 경우 그룹별로 설정하여 개별제어 및 그룹제어에 이상이 없는지를 확인함.

7) 기타 실내기 및 실외기와 관련된 사항에 대하여 현장에서 확인함.

기타사항

1) 납품 및 공사일정은 신축공사 현장 추진일정을 고려하여 다소 변경될 수 있음.

2) 냉난방기 설치공사 설계도면에도 불구하고 실외기 패드 및 점검구 관련사항은 건축공사분으로 분류하고 입상주관 및 각종 슬리브 천공작업은 냉난방 기계설비공사분으로 분류함.

제품 사양 및 설치 위치 관련 규격서

구 분	품 명	수량	모델명 및 세부규격	물품식별번호	설치장소
실내기	멀티형 1way (4대)	2대	히트펌프용실내기 엘지전자 R-W020PC2S, 냉방2.0/난방2.2kW, 1방향천장형	23238034	1층 복합문화센터
		1대	히트펌프용실내기 엘지전자 R-W023PC2S, 냉방2.3/난방2.6kW, 1방향천장형	23238035
		1대	히트펌프용실내기 엘지전자 R-W040PC2S, 냉방4.0/난방4.5kW, 1방향천장형	23238037
	멀티형 4way (11대)	1대	히트펌프용실내기 엘지전자 RNW060PA2U, 냉방6.0/난방6.8kw, 4방향, 천장카세트형	23829093
		2대	히트펌프용실내기 엘지전자 RNW100PA2U, 냉방10.0/난방11.2kw, 4방향, 천장카세트형	23829096
		4대	히트펌프용실내기 엘지전자 RNW110PA2U, 냉방11.0/난방12.4kw, 4방향, 천장카세트형	23829097
		1대	히트펌프용실내기 엘지전자 RNW130PA2U, 냉방13.0/난방14.6kw, 4방향, 천장카세트형	23829098
		3대	히트펌프용실내기 엘지전자 RNW145PA2U, 냉방14.5/난방16.3kw, 4방향, 천장카세트형	23829099
	싱글형 (28대)	1대	히트펌프용실내기 엘지전자 TNW090PA2UR, 냉방9.0/난방11.0kw, 4방향, 천장형	24328457	공장동 사무실
		1대	히트펌프용실내기 엘지전자 TNW100PA9UR, 냉방10.0/난방12.9kw, 4방향, 천장형	24328459	2층 회의실
		6대	히트펌프용실내기 엘지전자 TNW110PA9UR, 냉방11.0/난방13.2kw, 4방향, 천장형	24328460	임대형 산업시설 및 편의시설
		7대	히트펌프용실내기 엘지전자 TNW130PA9UR, 냉방13.0/난방15.0kw, 4방향, 천장형	24328463
		13대	히트펌프용실내기 엘지전자 TNW145PA9UR, 냉방14.5/난방16.7kw, 4방향, 천장형	24328464
실외기	멀티형 (5대)	2대	전기히트펌프 엘지전자 RPUW05QS9S, 냉방14.5/난방16.3kw	24470099	“도면 참조”
		2대	전기히트펌프 엘지전자 RPUW08JX9V, 냉방23.3/난방25.9kW	23629813
		1대	전기히트펌프 엘지전자 RP-W24FX9V, 냉방69.6/난방78.4kW	23472442
	싱글형 (28대)	1대	전기히트펌프 엘지전자 TUW090PA2SR, 냉방9.0/난방11.0kW	23631291
		1대	전기히트펌프 엘지전자 TUW100PA9SR, 냉방10.0/난방12.9kW	23631292
		6대	전기히트펌프 엘지전자 TUW110PA9SR, 냉방11.0/난방13.2kW	23631293
		7대	전기히트펌프 엘지전자 TUW130PA9SR, 냉방13.0/난방15.0kW	23837620
		13대	전기히트펌프 엘지전자 TUW145PA9SR, 냉방14.5/난방16.7kW	23709204

** 위에 제시된 규격(품질) 또는 그 이상의 규격(품질)을 사용하여야 한다.