청주산단 스타트업센터

자가소비형 태양광 발전설비 구축공사

- 공사설명서 및 시방서 -

2026. 1.

목        차

1. 공사 설명서

2. 일반 시방서

3. 특기 시방서

1. 공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 청주산단 스타트업센터 자가소비형 태양광 발전설비 구축공사

2. 위    치 : 충북 청주시 흥덕구 공단로126번길 51(송정동)

- 설치대상 건축물 : 지하 1층 ~ 지상 5층, 연면적 4,088㎡

3. 발 주 처 : 청주산업단지관리공단

4. 공사개요

가. 태양전지 설비용량 : 69.12kW (모듈수량 : 108EA)

나. 계통연계형 인버터 용량 : 100kW x 1대

다. 태양전지모듈 640W급 총 108매를 설치하기 위한 지지대(구조물) 제작 및 설치

라. 전기실 계통연계 및 태양광 발전전력 자가소비를 위한 부대공사 일체

5. 현장사진

2. 일 반 시 방 서

1. 적용 범위

본 시방서는“청주산단 스타트업센터 태양광(자가소비형) 발전시설 구축공사”에 적용하며, 설계도면과 일반시방 및 특별시방에 준하여 제작하고, 도면 및 시방서에 명기되지 않은 사항에 대해서는 전기공사 관련법규와 지방자치단체 물품 구매계약 일반조건 등 관련법규 및 표준시방서를 적용하도록 하고, 부득이한 사항이 있을 시는 감독관 (감리원)과 협의하여 추진한다.

2. 용어 정의 및 어구의 해석

가.“발주처”라 함은 청주산업단지관리공단을 말한다.

나.“계약상대자”라 함은 본 구매건에 대해 발주처와 계약 체결한 업체를 말한다.

다.“감독관”이라 함은 발주처에서 임명한 기술담당자로서 본 구매건에 대한 지휘감독, 검사승인, 작업관리, 기술관리등에 대한 책임과 권한을 위임받은 자를 말한다.

라.“현장대리인”이라 함은 계약상대자가 임명한 책임기술자로서 본 구매건 전반에 걸친 작업관리 및 기술관리 등의 업무를 총괄 수행하는 현장 책임자를 말한다.

마. 본 공사의 설계서 및 시방서 등 입찰관련 서류의 어휘와 내용 해석에 차이가 있을 때는 발주처의 해석을 우선으로 한다.

3. 계약상대자의 의무

계약상대자는 이 구매에 관련된 제반 업무를 수행함에 있어서 다음 각 호에 정하는 바에 따른다.

가. 계약서 및 설계서, 시방서에 명시된 공사관련 제업무의 수행

나. 제작구입 과정과 제작구입 전반에 대한 상세한 계획 수립(공정예정표 작성 등) 및 준수

다. 자재의 보관 및 관리

라. 자재의 제작 및 구입 관리

마. 공사의 수행에 따른 안전관리

바. 발주처에 정기적인 제작구입수행 보고

사. 발주처가 계약상대자 역무에 관련하여 지시하는 바에 따른 제 업무

아. 자가소비형 태양광 발전시설 설치에 따른 사용편익 검증관련 자료 작성

4. 착수 서류

계약상대자는 아래 착수서류를 계약체결일로부터 7일 이내에 발주처에 제출하여 승인을 득한 후 공사 및 자재 구입에 임하여야 하고, 그 외 서류 요구시에는 그때마다 지체 없이 제출하여야 한다. 제출부수는 각 2부를 기준으로 하며, 필요시 발주처의 요구에 따라 증감할 수 있다.
가. 착수신고서

나.「건설기술진흥법령」 등 관련법령에 따른 현장대리인 지정신고서, 현장대리인 재직증명서, 현장대리인 국가기술자격증 사본

다. 예정공정표

라. 투입 자재의 성능 인증서류

마. 공사원가계산서 및 공정집계표, 산출내역서, 일위대가표 등

바. 안전관리계획서

사. 그밖에 계약담당자, 감독관이 지정한 사항

5. 현장대리인의 선임 및 의무

가. 계약상대자는 착수 시 관련법령에 적합한 기술 면허의 소지자 또는 학력 및 경력 보유자를 책임 현장대리인(현장기술자)으로 선임 및 신고하여야 하고, 이를 교체하고자 할 때에는 현장대리인 변경신고서를 제출하여야 한다.

나. 현장대리인은 제작설치 현장에 상주하여 감독관(감리원) 지시에 따라 제작설치 현장을 지휘 감독하고, 제작설치에 관한 사항을 처리하여야 한다.

다. 현장대리인은 제작 및 설치기간 동안 안전사고나 기타 발생될 사항에 대비하여야 하며, 감독관의 승인없이 현장을 이탈하지 못한다.

라. 발주처는 계약상대자의 현장대리인이 본 공사 수행에 부적당하다고 인정될 경우 현장대리인의 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 발주처가 인정하는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

마. 현장대리인은 제작구입이 착수되면 월간 및 주간 작업계획표, 작업일지 등 감독관(감리원)이 요구하는 서류를 작성 및 제출하여야 한다.

6. 자재의 사용 및 승인

가. 본 구매에 사용하는 자재는 모두 신품이어야 한다.

나. 본 구매에 사용하는 자재는 K.S 표시품 또는 동등 이상 제품을 사용하여야 하며, 녹색제품이 있을 경우 우선 구매 사용하여야 한다.

다. 본 구매에 사용하는 자재 중 감독관(감리원)이 별도로 지정하여 시험소의 시험을 요구하는 것에 대해서는 시험소에서 합격된 자재를 사용하여야 한다.

라. 본 구매에 사용하고자 하는 모든 자재는 현장 반입 전에 견본을 제출하여 감독관(감리원)의 승인을 득한 후 반입하여야 하고, 감독관(감리원) 확인 후 사용하여야 한다.

마. 견본제품이 곤란한 품목에 대해서는 카탈로그 또는 사양서를 제출하여 승인을 취득한 후 사용하여야 한다.

바. 구매 자재를 현장에 반입할 경우 감독관(감리원)에게 사전 통보하여야 하며, 품목별로 구분하여 분류하기 쉽게 포장하여야 하고 운반 중 손상이 발생하지 않도록 한다.

사. 제작자는 본 구매에 포함된 물품의 사용승인서 및 태양광 구조물에 대하여 “건축물의 구조기준 등에 관한규칙”에 의한 구조 검토관련 전문업체에 의뢰하여 구조검토보고서를 제출 후 제작하여야 한다.

아. 운송 및 취급 시 변형, 파손이 우려되는 자재에 대해서는 변형, 파손을 방지하기 위한 조치를 취하여야 한다.

7. 제작 및 설치공사의 수행, 보고

가. 본 공사는 설계도면 및 시방서, 전기기술기준에 관한 규칙, 내선규정, 전기공급규정, 전기관계법규 등 관련규정 및 법규에 위배됨이 없이 제작 및 설치하여야 한다.

나. 계약상대자는 구매 전 계약내용 및 제반 규칙을 성실히 이행하고, 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지한 후 공사를 시행함은 물론 건축물의 지상 및 지하의 기존 시설물을 검토해 시설물에 손상이 없도록 한다. 만약 손상이 발생하는 경우에는 계약상대자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 하며, 시공 중 발생하는 모든 사고 및 피해에 대해서는 계약상대자가 책임을 진다.

다. 계약상대자는 작업시 최신의 기술에 따라 공사를 수행하여야 하며, 시공에 따른 기술적 요구사항을 충족시킬 숙련도가 높은 현장작업자를 배치하여야 한다.

라. 본 제작의 설치 및 공사 수행 중 설계 또는 공고상 명기치 않은 사항이라도 당연히 시공을 요하는 경미한 부분의 시공과 필요한 장비 등의 사용은 계약상대자의 부담으로 수행하여야 한다.

마. 본 공사의 수행 중 현장 주위는 항상 청결히 하여야 하며 작업이 완료된 후에도 감독관(감리원)의 지시가 있을 때는 작업장 및 주위의 환경을 정리정돈, 청소하여야 한다.

바. 제작 설치 또는 공사의 전부 또는 일부의 진행이 지연되어 소정기간 내 공사 등이 준공될 수 없다고 인정될 때에는 감독관(감리원)은 야간작업 등 제작설치 촉진에 필요한 조치를 계약상대자에게 지시할 수 있다. 이 경우, 지연 원인이 계약상대자의 귀책에 따른 경우에는 추가되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

사. 계약상대자는 착공 전 설비, 기타 시설물 등의 상황을 판단할 수 있는 전경 및 주요부분에 대한 사진과 착공으로부터 준공에 이르기까지의 공정 단계별 전경, 그리고 감독관(감리원)이 지정하는 주요 시공 부분에 대한 사진을 촬영하여 준공계에 포함하여 제출해야 한다.

아. 본 시방서 각 항에 명기되어 있거나 또는 감독관(감리원)의 지시 및 승인, 협의사항 외에 대한 계약상대자의 임의 시공 또는 업무 처리사항은 정당한 작업 또는 업무로서 인정하지 아니하며, 계약상대자는 이에 대하여 대가를 요구하거나 이의를 제기할 수 없다.

8. 제작설치 및 공사의 변경, 추가 또는 중지

가. 발주처의 필요시 또는 공사 추진여건의 변동으로 본 공사의 일부 또는 전부에 대하여 변경, 추가 또는 중지를 지시할 수 있으며, 계약상대자가 변경을 요청하였을 경우에는 발주처가 인정하는 사항에 한하여 변경할 수 있다.

나. 계약상대자는 발주처가 승인한 사항에 대하여 발주처의 재승인이 없이는 변경된 사항을 다시 변경할 수 없다.

다. 상기“가”항의 경우 계약상 변경될 수 있는 사항은 발주처와 계약상대자가 협의하여 조정할 수 있다.

라. 공사의 진행 도중 현장의 마무리 및 맞춤, 시공 상세도 작성 과정 등에 의하여 재료의 치수, 설치공법 등 사소한 변경 또는 이에 대한 약간의 수량 증감 등 경미한 사항의 변경은 계약금액의 증감 없이 감독관(감리원)의 지시에 따라 계약상대자 부담으로 시행하여야 한다.

9. 현장의 상태 변경

가. 계약상대자는 공사 착수 후 다음 각 호와 같은 경우가 발견되거나 발생하였을 때에는 그 상태가 변경되거나 발생되기 전에 감독관(감리원)에게 서면으로 통지하여야 한다.

1) 설계도서에 명시된 현장의 상태와 판이한 제작 및 설치현장의 잠재적 자연조건 및 인공적 장애

2) 작업의 성격상 발생할 수 있는 소음 등으로 인한 민원발생 요소

3) 설치 후 원상복구가 불가능한 부분에 대한 사전 조치사항

4) 구조물 하중으로 인한 안전상 위해적 요소

나. 감독관(감리원)은 계약상대자의 통지가 있을 때에는“가”항의 상태를 즉시 검사하여 계약상대자의 통지가 정당하고 이로 인하여 설계서 내용의 일부를 조정할 필요가 있다고 인정될 때에는 계약상대자와 협의하여 조정할 수 있다.

10. 임시 조치

가. 계약상대자는 구매기간 중 재해 방지를 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 그 즉시 임시의 조치라도 취해야 한다.

나. 감독관(감리원)은 재해방지 및 산업안전 확보 목적으로 필요하거나 기타 시공상 부득이한 경우에는 계약상대자에게 필요한 조치를 취할 것을 요구할 수 있다.

11. 안전 예방과 책임

계약상대자는 공사현장의 안전관리를 위하여 충분한 사전 대비와 철저함을 기하여야 하며, 특히 고소작업, 용접작업, 밀폐공간에서의 작업 등 위험작업을 실시함에 있어서는 작업계획서에 따른 안전교육 실시는 물론 안전장구의 구비 및 착용 등의 충분한 준비를 갖춘 이후에 임해야 한다.

단, 그럼에도 불구하고 인적 또는 물적 피해가 발생되었을 경우에는 지체없이 감독관에게 피해사항을 보고하여야 하며, 계약상대자가 이에 대한 원상복구 및 민·형사상 모든 피해를 책임지고 배상 하여야 한다.

12. 허가, 면허의 수속 및 법규 준수

가. 계약상대자는 공사 및 운전에 필요한 허가, 신고, 검사 등 제반조치 사항을 감독관을 대행하여 필하여야 하며, 상기 수속에 필요한 제 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

나. 계약상대자는 본 공사의 수행 및 발전시설 가동을 위하여 취득한 모든 허가, 신고, 검사 등의 원본을 발주처에 제출하여야 한다.

13. 준공 서류

계약상대자는 제작 및 설치, 시운전이 완료된 후 이상이 없을 경우 아래의 준공서류를 발주처에 각 2부씩 제출한다.

가. 준공신고서

나. 준공검사원

다. 작업사진철(전,중,후)

라. 시험석정서 및 제반 측정표(절연저항, 접지저항 등)

마. 안전관리비 사용내역서 및 증빙서류, 사진대지

바. 투입현장의 4대보험료 납부관련 증빙서류

사. 기타 감독관이 지시한 자료 등

14. 제작설치의 완료 및 검사

가. 발주처가 준공신고서를 접수하였을 때에는 계약서와 관계규정에 따른 기한 내에 계약상대자 입회 하에 준공검사를 시행한다.

나. 계약상대자는 제작설치를 완료하였을 때에는 작업장으로부터 잉여자재 및 가설물을 즉시 철거하여 반출하고 현장을 정돈 및 청소하여야 한다.

15. 계약금액의 증감, 조정 및 감액 또는 환급조치

가. 공사의 진행중 경미한 변경을 비롯하여 계약 당시의 설계도서 및 공사의 범위,  재료, 재질 등의 변경이 없는 한 계약금액을 조정할 수 없다.

나. 계약상대자는 준공 정산시 또는 준공정산 이후라도 다음 각 항에 대해 발주처 또는 감독관의 감액 또는 환급요구가 있을 때 이의 없이 수락해야 한다.

1) 발주처 측 감사부서(기관)의 지적이 있을 때

2) 수량, 단가, 금액, 제경비 등의 적용 또는 지급자재 등이 착오에 의하여 과다 책정, 지불, 지급되었을 때

3) 계상된 안전관리비에 대한 미사용금액

16. 하자보증기간 및 하자보수

가. 본 공사에 대한 하자보증기간은 준공검사 완료일로부터 전기공사에 대하여는 1년, 태양광 발전설비 등 자재에 대하여는 3년 이상의 하자를 보증하여야 한다.

나. 하자보증기간 내에 발생된 하자는 계약상대자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수하여야 하며, 이에 신속하게 처리하지 아니할 경우 발주처는 일방적으로 타 업체로 하여금 재작업 또는 보수작업을 시행토록 할 수 있으며 이에 따른 제반 발생비용은 하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

다. 하자보증기간 동안 무상으로 유지보수를 지원하고 기간 만료 후에도 유지보수에 협조하여야 한다.

17. 기타 사항

가. 제작설치기간 중에 발생한 문제점에 대해서는 발주처의 감독관과 충분히 협의하여 조치한다.

나. 계약상대자는 발주받은 구매에 대하여 하도급할 수 없고, 계약상대자가 직접 시공하여야 한다.

다. 모든 기술자료는 임의로 복사 또는 외부로 유출하여서는 안 된다.

라. 본 공사로 인하여 예기치 않은 사항이 발생하였을 때에는 그 내용을 지체없이 감독관에게 보고하여 지시에 따라 공사에 임해야 한다.

3. 특 기 시 방 서

제1장 공통사항

가. 일반적으로 전기기자재는 충격에 약하고 그 동작이 예민하므로 운반 및 시공에 주의하여야 한다.

나. 기기의 설치는 유능한 기능공에 의하여 설치하고 담당 감독관(감리원)과 긴밀히 협조하여야 한다.

다. 기기는 설치하기 전에 보관이나 운반중의 먼지, 이물 등을 깨끗이 청소하여야 하며, 또 기기의 외관을 점검하여 파손 등 기타 이상유무를 확인하여야 한다.

제2장 공급범위

가. 태양광 발전에 필요한 간선공사는 인버터(접속반일체형) ~ 주1동 본관 전기실로 한정한다.

나. 케이블 및 부속자재 외 공급 기자재(기타 자재 도면 참조)

제3장 케이블 포설공사

1. 일반 사항

공사종목, 배선방법, 기기배치 등은 설계도면에 의한다.

2. 케이블 인입 및 인출 구간의 상호 연락

케이블 인입 작업시 인입측과 인출측과의 사이에 전화 또는 적절한 방법으로 밀접한 연락을 취하며 성실히 시공하여야 한다.

3. 케이블 취급

가. 허용곡율 반경 : 케이블을 취급할 경우의 케이블 허용곡율 반경은 케이블 외경의 10배 이상으로 한다.

나. 케이블 인입속도 : 케이블 인입속도는 10m/min을 표준으로 한다.

다. 케이블의 허용장력 : 케이블의 인입시 장력계를 사용하여 항상 케이블의 장력을 측정하여야 하며, 케이블의 허용장력은 케이블 제작자 사양 및 감독관(감리원)의 지시에 따라야 한다.

4. 케이블 관로 인입공사

가. 관로의 관통시험은 인입공사 전일까지 완료함을 원칙으로 하고 필히 인입 직전에 관통을 확인하여야 한다.

나. 케이블을 인출할 때 필요에 따라 윤활유를 사용할 경우는 윤활제 사용의 필요성 및 윤활제 재질에 대해 감독관(감리원)의 승인을 받아야 한다.

5. 케이블의 접속 조립공사

가. 케이블을 접속하기 전과 후에 심선 상호간 및 대지간 절연저항을 1,000V 메가로 측정하여 측정치를 기록 및 보고한다.

나. 케이블 접속 조립은 제작회사의 접속 설명서에 따라 신중히 하여야 한다.

다. 특고압케이블 및 고압케이블 단말처리재의 접속 조립 작업자는 전문 교육을 이수한 자가 작업하도록 한다.

제4장 배선 공사

1. 전선의 접속

가. 전선의 접속은 다음에 의한다.

1) 전선의 접속은 전기저항을 증대시키지 않고 전선의 강도를 20% 이상 감소시켜서는 안된다.

2) 전선관 내부에서의 전선접속은 금한다.

3) 전선의 단말처리는 심선을 손상시키지 않도록 다음에 의한다.

① 전선의 단말처리는 와이어 스트립퍼를 사용하고 연필 끝 모양으로 피복을 벗긴다.

② 케이블은 단이 지도록 피복을 벗긴다.

③ 심선 상호의 접속은 압착단자, 와이어 콘넥타 또는 스리브를 사용한다.

나. 전선의 접속은 박스 또는 JOINT BOX, 분전반, 맨홀, 핸드홀 내에서만 시공할 수 있다.

다. 접속 또는 분기는 전기적(도전율, 절연저항등), 기계적 강도를 고려하여 와이어 콘넥타, 압착단자 등을 사용하여 완전하게 접속하며, 접속 면적은 도체 단면적의 5 ~ 6배 이상이 되게 한다.

다. 전선과 배선기구의 접속은 접속점에 장력이 걸리지 않도록 하고 기구 및 카바 등에 의해 압착되지 않도록 한다.

2. 전선의 색별

종 류	구 분	배 선 방 식	전 압 측	접지측	중 성 선
교 류	저 압	단상 2 선식 삼상 3 선식 삼상 4 선식	갈색 갈색, 흑색, 회색 갈색, 흑색, 회색	녹색 - 황색 녹색 - 황색 녹색 - 황색	청색
	고 압	삼상 4 선식	갈색, 흑색, 회색	녹색 - 황색
직 류		+ 극 : 갈색 , - 극 : 청색

3. 입선 공사

가. 입선에 앞서 전선관 내부를 충분히 청소하고 천장, 벽 등 마감면이 충분히 건조한 상태에서 입선하여야 한다.

나. 입선시에 전선의 절연피복이 손상되지 않도록 작업한다.

다. 모든 전선은 별도로 지정하는 번호표를 부착하여야 하며, 노출 배선은 20m 간격으로 부착하고 접속점에는 20cm 이내에 지정하는 번호표를 부착하여야 한다.

제5장 배관 공사

1. 일반 배관

가. 길이 30m 이상의 전선관 또는 3개소를 넘는 직각의 굴곡을 갖거나 합계 270도 이상의 굴곡을 갖는 전선관에는 점검이 용이하고 작업이 편리한 장소에 풀 박스 또는 아웃렛 박스를 설치하여 배선이 용이하게 하여야 한다.

나. 철재관로 및 부속품은 전기적, 기계적으로 완전하게 접속하여야 한다.

다. 전선관은 도면에 표기된 규격 이상의 것을 사용하여야 하며 어떠한 경우라도 내경 12.7mm 이하의 전선관을 사용하여서는 아니된다.

라. 전선관의 나사낸 곳 또는 관 부속 등의 도금이나 도장이 훼손된 곳은 광명단, 혼합 도료로 방청 처리한다.

마. 노출되는 배관, 중간박스, 행가 등은 시공 후 지정색 도장으로 마감 및 시공되어야 한다.

바. 관로에는 물이나 먼지 등의 침입을 막고 콘크리트 타설시에는 관단에 캡을 사용하여야 한다.

사. 콘크리트 매입 배관 및 박스 등은 형틀 철거 후 바로 청소하고 관로 도통조사를 하여야 한다.

아. 28mm 이상 길이의 전선관에 대한 굴곡 개소에는 NORMAL BEND를 사용하여야 하며, 28mm 이하의 전선관을 구부릴 경우에는 구부리는 곡율의 반경이 전선관 직경의 6배 이상이 되도록 하여야 한다.

2. 노출배관 및 은폐배관

가. 노출 및 은폐하여 각종 관로를 설치할 경우에는 건축물 및 각종 구조물의 벽 또는 천장의 보 등과 나란한 방향으로 설치해야 하며 관로의 진행 방향을 2개소 이상(합계 각 180도) 변경할 경우에는 풀박스를 설치하여 배관이 용이하게 설치될 수 있도록 해야 한다.

나. 노출 및 은폐관로는 새들 및 행거 등을 사용하여 1.5m 이내마다 완전하게 구조물 등에 고정시켜야 한다.

다. 간선용 노출 배관은 UNIVERSAL CHANNEL을 달대볼트로 견고히 지지한 후 파이프 행거로 배관을 고정한다.

라. 노출관로의 각종 지지용 금구 및 부속 자재는 아연도금 제품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

3. 금속관 공사

가. 전선관 : 전선관 및 부속품은 K.S 표시품이어야 한다.

나. 전선관 부설

1) 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안측의 반지름은 관안 지름의 배 이상이 되어야 한다.

2) 관 상호간의 접속에는 커플링을 사용하고 금속관과 박스, 그 밖의 이와 유사한 것과 접속하는 경우로서 틀어 끼우는 방법에 의하지 아니할 때는  록너트 2개를 사용하여 박스 또는 캐비닛 접속 부분의 양측을 견고하게 조인다. 다만 부싱 등으로 견고하게 부착할 경우에는 록너트를 생략할 수 있다.

3) 배관의 1구간이 30m를 넘는 경우 또는 기술상 필요한 곳은 풀박스를 설치하여야 하며 새들 또는 행거로 지지하는 경우에는 지지간격을 2m 이내로 설치하여야 한다.

4) 관 단말부분은 캡 또는 방수 테이프 등 완벽한 방법으로 시공도중 침수 및 오물의 침입을 방지하여야 하며, 배관공사 완료 시에는 관의 내·외부를 청소하여 입선시 재시공함이 없어야 한다.

5) 강전배관과 약전배관 및 급수배관 등은 이격하여 시설하여야 한다.

제6장 태양광 발전설비의 설치

1. 설치 시방서

1-1. 일반사항

가. 태양광 발전설비를 납품장소에 설치하는 경우의 전기 및 구조물 공사는 설계도면 및 공사시방서, 본 계약“ 청주산단 스타트업센터 자가소비형 태양광 발전설비 구축공사”의 일반 및 특별시방서에 준하여 제작·설치하고, 명기되지 않은 사항에 대해서는 관련법규와 표준시방서를 적용하도록 하며, 부득이한 사항이 있을 시는 감독관(감리원)과 협의하여 제작 및 설치한다.

나. 태양전지판, 연계형 인버터 등의 자재는 충격에 약하고 정밀성이 요구되므로 운반 시공에 주의하여야 한다.

다. 기기의 설치는 유능한 기능공에 의하여 설치하고 감독관(감리원)과 긴밀히 협조하여야 한다.

라. 기기를 설치하기 전에 반드시 먼지, 이물질 등을 깨끗이 청소하여야 하며, 또한 기기의 외관을 점검하여 파손 등의 이상 유무를 확인하여야 한다.

1-2. 태양전지 연결공사

가. 태양전지 모듈 설치시는 극성에 유의하여야 하며, 모듈 연결 시에는 전원 구성을 정확히 확인한 후 도면에 따라 연결하여야 한다.

나. 태양전지 모듈 결선시 빗물이나 수분이 침입하지 않도록 하여야 한다.

다. 전선의 연결부위는 파이프 내에서 연결하지 않아야 한다.

라. 태양광 모듈, 인버터, 전선 및 배관 등 자재 일체는 필히 국내산으로 KS 인증 제품을 사용하여야 한다.

마. 전선덕트 내에 연결된 배선 결선을 미관상 양호하게 Tie로 처리하여야 한다.

1-3. 태양전지 설치공사

가. 태양전지판 설치공사는 도면에 의거 시공하되 신중을 기하여 정밀하게 해당 위치에 시공하여야 한다.

나. 태양전지판 시공시 태양광을 가장 많이 받을 수 있도록 정남향 설치를 원칙으로 하되, 건축물의 디자인 등에 부합하도록 현장여건에 따라 설치할 수 있다. 주변에 일사량을 저해하는 장애물이 없도록 설치하여야 하며, 오전 9시와 오후 4시 사이에 모듈 전면에 음영이 없는 위치(방향)에 설치 하여야 한다. 경사각은 현장여건에 따라 발전에 가장 유리한 조건으로 조정하여 설치할 수 있다.

1-4. 태양전지 지지대 제작설치

가. 지지대 제작은 본 설계도면에 의하여 제작하여 발주처의 지정장소에 설치 시공하여야 한다.

나. 지지대의 주요 자재는 구조용 강관 또는 “ㅁ”“ㄱ”“C”형강으로 제작하여야 하며, 내구성을 강화하기 위하여 반드시 철저한 표면처리 후 용융아연도금을 하여야 한다.

다. 지지대 제작시 모든 치수를 재차 확인하여 설계도에 이상이 있을 경우에는 감독관(감리원)의 지시에 따라 설계변경 후 제작하여야 한다.

라. 지지대 설치위치는 도면에 의하여 설정하고 만약 현장 사정에 따라 위치의 변경이 요구되는 경우에는 감독관(감리원)과 미리 협의한 후, 그 지시에 따라 설치하여야 한다.

마. 지지대 설치시 바닥 앙카타공 및 패드 설치 등으로 인한 방수층 파괴 및 손상을 사전에 방지하여야 하며, 반드시 별도의 방수처리를 하여야 한다.

바. 태양전지의 규격이 설계도와 상이한 경우에는 설계변경 요청 후 승인을 받아 제작에 착수하여야 하며, 설계변경에 따른 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

사. 지지대 및 부속자재는 바람, 적설하중 및 구조하중에 견딜 수 있도록 설치하여야 하며, 발주처의 요구시 구조계산서를 첨부하여야 한다.

1-5. 기타(본딩접지)

가. 이상전류 등에 의한 사고의 예방을 위하여 모듈간, 지지대간, 모듈과 지지대간 등의 전기적 접속을 철저히 하여야 한다.

나. 본딩의 목적으로 설비와 접지선 압착단자 사이의 접속을 위한 나사 등은 STS 혹은 동등 이상의 재질이어야 한다.

2. 발전장치 규격서(자재사항 등)

2-1. 적용 범위

본 기술규격서는 공급되는 기자재의 설계 및 제작, 시험, 설치에 대해 적용하며, 명기되지 않은 사항에 대해서는 관련 법규 및 규정을 준수하여 기자재를 공급해야 한다.

2-2. 공급 조건

가. 본 시방서에 의한 발전장치의 기자재가 설치될 장소의 주위 조건을 다음과 같이 정한다.

1) 위치 : 해발 1000M 이하

2) 온도 : -25℃에서 90℃ 이하

3) 습도 : 30 ~ 90％

4) 풍속 : 38m/s 이하

2-3. 공급 범위

가. 계약조건과 제공사 시방서, 기술규격서에 명시된 제 설비와 설비의 운영상 꼭 필요한 모든 부속설비를 공급 및 설치하여야 하며, 최소한“다”의 항목을 포함한다.

나. 태양광 발전에 필요한 간선공사는 태양광 모듈 → 인버터(접속함내장형, 모듈에서 접속함까지 일정거리 이상일 경우 간선공사를 전기공사에 별도계상) → 배전반까지로 한정한다.

다. 공급 기자재

NO	품 명	규 격	수량	비 고
1	태양전지모듈	640Wp	108매	도면 참조
2	접속반일체형인버터	100kW급	1대	도면 참조
3	지지대	태양광 구조물 지지대	1식	도면 참조

2-4. 태양전지판

가. 태양전지모듈은 신재생에너지센터에서 인증한 인증모델을 사용하여야 하며, 한국에너지공단에서 발급한 인증서 사본을 제출하여야 한다. 아울러, 국내산 제품으로 직접생산증명서 제출이 가능한 업체의 제품이어야 한다.

나. 태양광 전지모듈은 단결정 제품을 사용한다.

다. 태양광 전지모듈은 각각의 제품마다 바이패스 다이오드가 부착되어야 한다.

라. STC 조건에서 태양광 전지모듈의 전기적 특성은 다음과 같아야 한다.

전기적 규격	성 능	비 고
최대출력(Wp)	640Wp
개방 전압(V)	54.53
단락 전류(A)	13.86
최대 출력 전압(V)	44.9
최대 출력 전류(A)	10.72
정격 효율(%)	22.7~22.9%

(기압 AM1.5, 기온 25 ℃, 일사량 1000W/㎡ 조건 기준)

마. 태양전지(Cell)

- 충분한 태양광 흡수를 위해 두께 180 ~ 200㎛의 Si Wafer를 사용하여야 하며, Cell의 일부 파손 등의 환경에 대응하기 위하여 2개의 Busbar를 갖는 구조로 제작되어야 한다. 동시에 높은 광흡수를 위하여 2mm 이하의 금속 리본을 사용해야 하며, Cell의 외형 및 색상은 육안으로 봐서 크게 차이나지 않아야 한다.

바. 태양전지용 유리

- 태양전지 모듈에 사용하는 유리는 최대의 광흡수를 위하여 철분(Fe) 140ppm  이하의 함유량을 가지며, 투과도 90% 이상이어야 한다.

사. 프레임

- 부식 방지를 위하여 Anodizing 처리한 알루미늄 프레임을 사용해야 한다. 이때 Anodizing 도막의 두께는 최소 10㎛ 이상이어야 한다.

- 모듈 상태로 조립하였을 때 최대 허용압력은 2400 Pa 이상이어야 하고, 뒤틀림 방지와 외부 압력에 대하여 견디기 위하여 프레임의 두께가 최소 30mm 이상 되어야 한다.

- 가로와 세로 방향으로 설치하였을 경우에도 전면 및 후면에 물고임을 방지하는 물빠짐 설계는 물론이고 프레임에 빈 공간이 있을 경우 증기가 배출될 수 있는 구조로 설계되어야 한다.

- 오랜 시간 빗물로 인한 먼지가 모듈 하단에 쌓일 수 있으므로 Cell과 프레임 최돌출부위까지의 거리가 최소 5mm 이상 되어야 한다. 접지 홀은 2개 이상으로 접지 홀의 표시는 프레임에 음각으로 새겨 넣어야 한다.

아. EVA 필름 : EVA 필름을 통한 절연의 확보로 Cell의 전도율을 높이고 외부환경 요인으로부터 보호할 수 있어야 한다. EVA 필름은 두께 300㎛ 이상을 사용하여야 한다.

자. Junction Box : Junction Box는 빗물이나 수분의 침투를 방지하기 위하여 IP65 등급이상이어야 하며, Connector는 IP65이상의 방수 등급을 가지는 MC4 type 또는 Tyco type을 사용한다. 내부에는 By-pass 다이오드가 3개 이상 필히 부착되어야 한다.

차. Edge : 유리와 프레임 사이는 완충 역할을 하고, 외부환경으로부터 보호되어야 한다. 이를 위해서 Edge form tape과 Silicone 고무를 사용하는데 장기적인 관점에서 습기의 침투를 방지 할 수 있는 Edge form tape이 더 우수하므로 Edge form tape의 사용을 권장한다.

타. 태양전지의 설계변경에 관한 사항

- 계약상대자의 사정으로 인하여 태양전지를 변경코자 할 시에는 반드시 다음 각 호의 사항들을 충족하여야만 변경 설치할 수 있으며, 이 경우에는 제반관련 기술사양 및 태양전지 지지대 제작도면, 전반적인 설계서 등을 제출하여 감독관(감리원)의 승인으로 변경할 수 있다.

1) 첨부된 도면의 기본디자인은 설계안대로 최대한 유지하여야 한다.

2) 태양전지모듈은 직렬연결 전압이 280~750V의 범위에 속하여야 하며, 변경된 태양전지의 용량 및 효율이 설계용량 이상이어야 한다.

2-5. 계통연계형 인버터

가. 본 규격서는 태양전지 모듈 군으로부터 발전된 직류전원을 공급받아 교류전력으로 바꾸고 계통연계가 가능하며 항상 안정된 전력을 공급하는 인버터 시스템에 대한 설계 및 제작에 대하여 적용한다.

나. 인버터의 규격은 다음과 같아야 한다.

구 분	규 격	비 고
보호등급	IP66	KS인증 (국내산)
최대개방전압(Vdc)	DC 1,100V
MPPT 직류전압범위	DC 200 ~ 1,000V
상 수	3상 3선/4선
정격용량	100kW
출력전압	380V
효 율	98.6%

구 분	규 격	비 고
보호등급	IP65	KS인증 (국내산)
최대개방전압(Vdc)	DC 1,100V
MPPT 직류전압범위	DC 200 ~ 1,000V
상 수	3상 3선/4선
정격용량	50kW
출력전압	380V
효 율	98.4%

다. 제작 일반 사항

1) 본 설비 및 외함의 외부치수 및 외형은 별첨 도면에 따른다.

2) 본 설비는 실내·외 적합한 곳에 설치할 수 있도록 하며 회로 내부의 보수 및 점검이 용이하고 방열 및 통풍이 잘 되도록 하여야 한다.

3) 계기 및 조작스위치 조절장치 등은 전면 또는 전면 내부에 취부하여 조작이 용이하도록 하여야 한다.

4) 기기 내부에는 냉각용 환풍기가 부착되어 있어야 한다.

5) 도장된 표면은 긁힘, 변색, 일어남, 흐름 등이 없이 매끄러워야 한다.

6) 본 제품에 사용되는 스위치류는 정격 동작상태에서 아크가 발생되지 않는 제품을 사용하여 개폐를 용이하게 하여야 한다.

7) 본 제품에 사용되는 Cable은 정격 전류에 사용하여도 허용전류에 이상이 없도록 KS 제품을 사용하여야 한다.

8) 전선의 단말접속 또는 상호접속은 단말처리재, 직선접속재, 압착 공구에 의한 압착단자, 압착스리브 등으로 접속하며, 납땜 접속과 같은 방식을 사용하여서는 아니 된다.

라. 구성 및 기능

1) 구성

- 인버터의 구성은 태양전지의 직류전력을 교류로 바꾸어 계통에 연계하는 기능과 계통의 이상을 검출하여 연계를 차단하는 장치로 구성하여야 한다.

2) 기동/정지

- 태양전지의 출력 및 상태를 감시하여 항상 최적의 상태로 동작되도록 하여야 하며, 기동은 태양전지의 개방전압을 감시하여 설정치를 넘으면 자동적으로 기동하여야 하고, 정지는 태양전지의 정격전압을 감시하여 설정치 이하가 되면 자동적으로 운전을 정지하는 기능을 가져야 한다.

- 추가적으로 수동으로 인버터를 정지 및 기동하는 기능을 가져야 한다.

3) 최대 전력점 추적제어(MPPT)

- 태양전지의 출력 특성은 일사량, 온도, 습도 등에 따라 변동하므로 태양전지로부터 최대출력을 내는 것은 이것들의 변동에 따라 태양전지 최대출력점을 변화시킬 필요가 있다. 따라서 태양전지가 항상 최대전력을 내도록 최대출력점 추종 제어를 하여야 한다. (MPPT효율 95％이상)

4) 사고 대책

- 교류계통에 사고가 발생하여 정전될 경우 인버터는 신속하게 교류 계통과의 연계 접속을 차단하고 안전하게 정지하여야 한다.

5) 연계 운전

- 낮 시간에는 태양전지에서 발전한 직류 전력을 인버터에서 교류 전력으로 변환한다. 발전한 전력의 역 송전 기능을 가져야 하며, 한국전력 배전처의 계통연계 기술 기준에 부합되도록 작동하여야 한다.

마. 인버터는 아래의 보호기능을 가져야 한다.

1) 입력 저/과전압 보호기능

2) 계통 저/과전압 보호기능

3) 저/과 주파수 보호기능

4) 출력 과전류 보호기능

5) 시스템과열 보호기능

6) 단독운전방지 보호기능 (0.5초 이내)

제7장 자재의 선택 및 사용

1. 본 공사와 관련된 자재 및 재료 중 인버터를 비롯한 태양광 전지판 등의 중요자재는 발주처가 인정하는 제품으로 반드시 국내 메이저 기업이 국내에서 생산한 국산 자재를 사용하여야 한다.

2. 위 국내 생산 자재의 경우 발주처는 해당 생산기업의 직접생산증명확인서 등 증빙자료를 제출토록 요청할 수 있다.